Akce: 		Oprava rozvodů teplé a studené vody, Základní škola Velká Dlážka v Přerově

Místo:		ZŠ Velká dlážka v Přerově

Stavebník: 	Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov, IČ 47858354

Objekt : 	  D 1.4.d -TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Seznam výkresů :

D.1.4.d-01-			001- Technická zpráva

D.1.4.d-02			001- Situační schéma - 1.NP - levá strana

002- Situační schéma - 2.NP - levá strana

003- Situační schéma - 3.NP - levá strana

004- Situační schéma - 4.NP - levá strana

005- Situační schéma - 1.NP - pravá strana

006- Situační schéma - 2.NP - pravá strana

007- Situační schéma - 3.NP - pravá strana

008- Situační schéma - 4.NP - pravá strana

009- Rozváděč RS1, RS 8 - dozbrojení

010- Rozváděč RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7

- dozbrojení

011- Rozváděč RS1.1, RS 8.1 - dozbrojení

Vypracoval : STOJAN Jaroslav

Obsah :

- Všeobecně

- Technické údaje

- Technické řešení

- Závěr

1. Všeobecně

1.1 Rozsah projektu

Ve stávajícím objektu bude provedena oprava jednotlivých sociálních zařízení na jednotlivých podlažích dle požadavku zadavatele.

Objekt řeší elektroinstalaci vnitřních prostorů sociálů související s úpravou a napojení na el. rozvody v rozsahu :

- úprava a dozbrojení rozváděčů dle schema zapojení

- 1.NP - levá pravá strana,

- nový rozváděč pro připojení 2 ks bojlerů s časovým sepnutím chodu s oběhovým čerpadlem, připojení zdroje pisoárů

- připojení zdrojů el. ovládaných pisoárů na 2.NP až 4.NP na každém podlaží, levá, pravá strana

1.2 Projekční podklady

Podkladem pro zpracování PD byl  projekt stavební části a jednotlivých profesí a požadavky na připojení el. zařízení a požadavky objednatele.

1.3 Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných ČSN v době zpracování PD a předpisů souvisejících.

2. Technické údaje

2.1 Soustava

Soustava : 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S

2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

- izolací živých částí

- kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 :

- základní :  automatickým odpojením od zdroje

- zvýšená : doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem

2.3 Bilance spotřeby el. energie

Místo napojení : ze stávajícího rozvodu objektu  - stávajícího rozváděče na jednotlivých podlažích

Instalací osvětlení a jednotlivých spotřebičů nedojde k navýšení odběru el. energie.

2.4 Zkratové poměry

V místě instalace rozváděčů je uvažováno maximálně s hodnotami zkratových proudů Ik“=10kA ( případně dle posouzení  Ik“=6kA.

2.5 Stupeň dodávky el. energie

Objekt je zařazen ve 3. stupni důležitosti dle ČSN 34 1610.

2.6 Vnější vlivy

- dle prostorů a ČSN - stávající

3. Technické řešení

3.1 Připojení na stávající rozvod NN v objektu

Napojení bude provedeno ze stávajících příslušných rozváděčů v nejbližším místě s nejnutnější úpravou a dozbrojením.

3.2 Rozváděče

Jedná se o stávající rozváděče - úprava, dozbrojení

Z rozváděčů bude provedeno napojení spotřebičů ohřevu vody a zdrojů napájení pisoárů.

3.3 Vnitřní silnoproudé rozvody

V projektu je uvažováno s celoplastovými kabely dimenzovanými s ohledem na zatížení, způsob uložení, úbytek napětí a velikost impedance poruchové smyčky. Všechny vývody jsou jištěny proti zkratu i přetížení.

Kabely budou uloženy v liště a pod omítkou ( obklady ).

Veškeré vnitřní silnoproudé rozvody budou provedeny dle ČSN.

3.4 Umělé osvětlení

- stávající - neřeší

3.5 Připojení el. ovládaného pisoáru

V prostoru WC muži bude provedeno napojení zdroje el. ovládaného pisoáru dle požadavku jejich montážně provozního návodu.

3.6 Napojení el. ohřívačů vody

- bude provedeno ze stávajícího nejbližšího rozváděče a následně nového s časovým ovládáním dohřevu a chodu oběhového čerpadla.

3.7 Připojení vzduchotechnického zařízení

- stávající

3.8 WC –  imobilní
- neřeší

3.9 Hromosvodní instalace
- neřeší

3.11 Zajištění stávajícího rozvodu
- stávající rozvod NN přes prostory nově budovaného (opravovaného) WC bude v nejnutnějším upraven, případně zajištěn funkční chod zachovaných rozvodů s nejnutnější úpravou a zajištění funkčnosti.

3.12 Návaznosti na jiné profese

- stavební :	prostupy, zapravení tras a pod.

- TUV : 		napojení vč. ovládání

- napojení zdrojů pisoárů

- organizace provádějící stavbu zpracuje dodavatelskou dokumentaci a dokumentaci skutečného stavu.

4. Závěr

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN.