Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### D.1 Dokumentace stavebního objektu

#### dokumentace pro provádění stavby

Akce:

Oprava rozvodů teplé a studené vody,

Základní škola Velká Dlážka v Přerově

Investor:

Základní škola Přerov

Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov, IČ 47858354

Zpracovatel:

Michal Pospíšil

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo:

###### POR 02.09.2025

Počet vyhotovení:

###### 4 paré

Přerov – září 2025				 			Paré č.:

OBSAH DOKUMENTACE

A. 	PRŮVODNÍ LIST

C.1	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

### D.1.1.2.1. CHARAKTERISTICKÉ PŮDORYSY

D.1.1.2.1. - 01	PŮDORYS 1.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 02	PŮDORYS 2.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 03	PŮDORYS 3.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 04	PŮDORYS 4.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 05	PŮDORYS 1.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 06	PŮDORYS 2.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 07	PŮDORYS 3.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 08	PŮDORYS 4.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 09	PŮDORYS 1.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 10	PŮDORYS 2.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 11	PŮDORYS 3.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 12	PŮDORYS 4.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 13	PŮDORYS 1.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 14	PŮDORYS 2.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 15	PŮDORYS 3.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 16	PŮDORYS 4.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1.2.1. - 17	PŮDORYS 1. a 2.NP - STRAVOVACÍ ČÁST - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.2.1. - 18	PŮDORYS 1. a 2.NP - STRAVOVACÍ ČÁST - STAVEBNÍ ÚPRAVY

### D.1.2. – ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

D.1.2.2.1. - 01	PŮDORYS 1.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 02	PŮDORYS 2.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 03	PŮDORYS 3.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 04	PŮDORYS 4.NP - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 05	AXONOMETRICKÉ SCHÉMA - UČEBNOVÁ ČÁST LEVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 06	PŮDORYS 1.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 07	PŮDORYS 2.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 08	PŮDORYS 3.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 09	PŮDORYS 4.NP - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 10	AXONOMETRICKÉ SCHÉMA - UČEBNOVÁ ČÁST PRAVÁ - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 11	PŮDORYS 1.NP - STRAVOVACÍ ČÁST - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 12	PŮDORYS 2.NP - STRAVOVACÍ ČÁST - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 13	AXONOMETRICKÉ SCHÉMA - STRAVOVACÍ ČÁST - ROZVODY VODY

D.1.2.2.1. - 14	DETAIL PRŮCHODŮ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘES STROP (STĚNU)

Stavba : 	Oprava rozvodů teplé a studené vody,

Základní škola Velká Dlážka v Přerově

D.1 Stavební a technologická část

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

D.1.1.1 Technická zpráva

Jedná se komplex budov ZŠ Velká Dlážka v ulici Velká Dlážka 5 v Přerově. Objekt školy se skládá z navzájem propojených objektů: učebnová část a stravovací část.

a) popis stávajícího stavu

Učebnová část má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní technické podlaží. Budova je řešena jako železobetonový skelet (sloup-průvlak).  Výplňové zdivo mezi sloupy tvoří cihelné zdivo z cihel dutých a plných. Stropy jsou řešeny jako prefabrikované panely tl. 200mm. Střecha objektu je plochá.

V 1.NP – 4.NP se nacházejí učebny, kabinety a třídy žáků. Na každém podlaží se nacházejí úklidové místnosti, hygienické zařízení pro žáky a pro učitele.

Hygienická zařízení žáků učebnové části jsou řešena jednak v pravé části a také v levé části, vždy pod sebou. Na každém patře učebnové části jsou tak umístěny 2 hygienická zařízení pro chlapce a 2 pro dívky. Výjma 1.NP, kde jsou hygienická zařízení pro děti umístěna pouze v levé části. V levé části učebnového pavilonu jsou umístěny úklidové místnosti se samostatnými elektrickými zásobníkovými ohřívači. V pravé části jsou umístěny hygienická zařízení pro personál.

Rozvody vody jsou vedeny v plastovém potrubí z roku 2007. Páteřní rozvody pitné vody jsou vedeny v technickém suterénu. Stoupací rozvody jsou opláštěny zděnými šachtami v rozích místností. Vodorovné potrubí je zasekáno ve stěně. Příprava teplé vody je řešena pomocí bojlerů, umístěných v místech předsíně hygienických zařízení – vždy 1 bojler pro 2 hygienická zařízení nad sebou. Na výstupu z ohřívače je instalována mixážní baterie a k umyvadlům je pak přivedena pouze mixovaná voda. Jedno umyvadlo v každém hygienickém zařízení je napojeno také na pitnou vodu. Umyvadla jsou opatřena tlačnými ovládacími armaturami s omezenou dobou výtoku a s možností regulace výtokového množství vody.

V hygienických zařízeních pro chlapce jsou instalovány pisoáry s tlakovým ovládáním.

Celkem je v učebnové části instalováno :

12 	elektrických zásobníkových ohřívačů pro umyvadla a výlevky, 12 x 2,2 kW =  26,4 kW

62 	umyvadel

28 	pisoárů

4 	výlevky

Stávající keramické obklady jsou o rozměru 200x250mm, podlaha hygienických zařízení je opatřena keramickou dlažbou.

Stravovací část má 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova je řešena jako železobetonový skelet (sloup-průvlak) s atriem.  Výplňové zdivo mezi sloupy tvoří cihelné zdivo z cihel dutých a plných. Stropy jsou řešeny jako prefabrikované panely tl. 200mm. Střecha objektu je plochá.

V budově se kromě jídelny a přípravny jídla nachází také tělocvična. V 1.NP poblíž vstupu do prostor tělocvičny je umístěno hygienické zařízení se sprchami pro žáky, v 2.NP je umístěna školní družina včetně hygienického zařízení. Dále je zde umístěna místnost šaten personálu (úklid) včetně samostatného hygienického zařízení. V podzemním podlaží, kde jsou umístěny chladírny a sklady potravin.

Rozvody vody jsou řešeny plastovým potrubím z roku 2007. Hlavní uzávěr vody pro celou budovu školy je umístěn v podzemní šachtě v tělocvičně. Vodorovné potrubí je zasekáno ve stěně, svislé je vedeno zděnými šachtami. V 1.PP pod prostory kuchyně je vodorovné potrubí vedeno pod stropem na závěsech.

Příprava teplé vody je řešen pomocí bojlerů. Bojlery určené pro provoz školní jídelny jsou umístěny v 1.PP a budou ponechány. Samostatný bojler je také ve sprchách u tělocvičny, také tento bude ponechán beze změny.

Bojlery pro hygienická zařízení žáků a personálu školy –budou nahrazeny novými.

V 1. a ve 2. NP se nacházejí hygienická zařízení chlapců a dívek, dispozičně nad sebou. V každém podlaží je také úklidová místnost s výlevkou.

V 1.NP je v úklidové místnosti instalován elektrický zásobníkový ohřívač pro obě výlevky nad sebou.

Dále je v 1.NP instalován elektrický zásobníkový ohřívač pro umyvadla v obou podlažích.

Na výstupu z ohřívače je instalována mixážní baterie a k umyvadlům je pak přivedena pouze mixovaná voda. Jedno umyvadlo v každém hygienickém zařízení je napojeno také na pitnou vodu. Umyvadla jsou opatřena tlačnými ovládacími armaturami s omezenou dobou výtoku a s možností regulace výtokového množství vody.

V hygienických zařízeních pro chlapce jsou instalovány pisoáry s tlakovým ovládáním.

Ve 2.NP je instalován 1 bojler v hygienickém zařízení pro personál.

Celkem je v zájmové oblasti stravovací části instalováno :

3 	elektrické zásobníkové ohřívače pro umyvadla a výlevky, 3 x 2,2 kW =  6,6 kW

10 	umyvadel

4 	pisoáry

2 	výlevky

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Učebnová část

Stávající elektrické zásobníkové ohřívače budou demontovány.

Pro přípravu teplé vody budou instalovány nové elektrické zásobníkové ohřívače, centralizované vždy pro všechna hygienická zařízení nad sebou v pravé části a další sestava v levé části učebnového pavilonu.

Nově budou provedeny stoupací rozvody teplé vody a cirkulace.

Stávající rozvody pitné vody, vedené v souběhu s novými rozvody teplé vody budou nahrazeny novými rozvody. Ostatní rozvody pitné vody budou zachovány, pouze přepojeny na nové rozvody.

Páteřní rozvody teplé vody a cirkulace budou vedeny pod stropem 1.NP, ve falešném průvlaku z SDK. Stoupací větve pak přivedenou teplou vodu k zařizovacím předmětům – umyvadla, výlevky. Stávající opláštění stoupacích rozvodů bude v nutní míře vybouráno a po ukončení montážních prací opět zapraveno. V každém podlaží budou na odbočce pro umyvadla osazeny uzavírací ventily. Pro přístup k uzávěrům budou do nového opláštění osazena plastová dvířka cca 300x300mm.

Napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích bude řešeno vysekáním stávajícího keramického obkladu v trase původního rozvodu za umyvadly, v pásu o výšce dvou řad keramického obkladu, cca 0,5 m. Za umyvadly bude vysekána drážka pro potrubí. Při bouracích pracech musí být dbáno na uložení stávajících odpadních rozvodů, které nesmí být poškozeny.   Po provedení montážních prací, budou drážky zapraveny a chybějící keramický obklad doplněn. Výběr keramického obkladu zvolí investor.

Stávající umyvadla budou opatřena novými pákovými ovládacími bateriemi s napojením na teplou a pitnou vodu. Rovněž stávající výlevky budou opatřeny novými pákovými bateriemi.

Pro přípravu teplé vody pro hygienická zařízení v levé části učebnového pavilonu, bude ve stávající místnosti skladu v 1.NP, instalována sestava 2 stacionárních elektrických zásobníkových ohřívačů 200 l, jednotkový příkon 3,3 kW.  Systém bude doplněn cirkulačním okruhem. Každý zásobníkový ohřívač bude napojen na pitnou vodu, opatřenou na přívodu uzávěrem, zpětnou klapkou, expanzomatem 10 l a pojistným ventilem. Cirkulační okruh bude osazen uzávěrem, mechanickým filtrem, zpětnou klapkou a cirkulačním čerpadlem.

Pro přípravu teplé vody pro hygienická zařízení v pravé části učebnového pavilonu, bude ve stávající místnosti skladu v 1.NP, instalována sestava 2 stacionárních elektrických zásobníkových ohřívačů 200 l, jednotkový příkon 3,3 kW.  Systém bude doplněn cirkulačním okruhem. Každý zásobníkový ohřívač bude napojen na pitnou vodu, opatřenou na přívodu uzávěrem, zpětnou klapkou, expanzomatem 10 l a pojistným ventilem. Cirkulační okruh bude osazen uzávěrem, mechanickým filtrem, zpětnou klapkou a cirkulačním čerpadlem.

V hygienických zařízeních pro chlapce budou vybourány tlakové ovládací armatury nad každým pisoárem a nahrazeny senzorovým ovládáním. Všechna senzorová ovládání musí být  napojena na přívod elektro. Nad pisoáry bude vybourána 1 řada keramického obkladu pro možnost instalace rozvodu elektro. Po instalaci a zapojení nového senzorového ovládání pisoárů budou stěny zapraveny.

Celkem bude v učebnové části instalováno :

4 	nové elektrické zásobníkové ohřívače pro umyvadla a výlevky, 4 x 3,3 kW =  13,2 kW

62 	nových umyvadlových pákových baterií – keramická umyvadla budou použita stávající

28 	nových senzorových ovládání pisoárů – keramické pisoáry budou použity stávající

4	nové pákové baterie pro výlevky – keramické výlevky budou použity stávající

Stávající vstupní dveře z hlavní chodby do všech hygienických zařízení dětí a personálu a do úklidových místností budou nahrazeny novými dveřními křídly. Zárubně budou opatřeny novým nátěrem.

Stravovací část

Stávající elektrické zásobníkové ohřívače budou demontovány.

Stávající zásobníkový ohřívač vody v hygienickém zařízení pro personál ve 2.NP stravovací části bude nahrazen novým, se stejným objemem.

Pro přípravu teplé vody pro hygienická zařízení dětí a výlevky pro úklid v obou podlažích stravovací části, bude instalován nový elektrický zásobníkový ohřívač 120 l, příkon 2,2 kW. Zásobníkový ohřívač bude napojen na pitnou vodu, opatřenou na přívodu uzávěrem, zpětnou klapkou, expanzomatem 5 l a pojistným ventilem.

Páteřní rozvody teplé vody a cirkulace budou vedeny pod stropem 1.NP, ve falešném průvlaku z SDK. Stoupací větve pak přivedenou teplou vodu k zařizovacím předmětům – umyvadla, výlevky.

Napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích bude řešeno vysekáním stávajícího keramického obkladu v trase původního rozvodu za umyvadly, v pásu o výšce dvou řad keramického obkladu, cca 0,5 m. Za umyvadly bude vysekána drážka pro potrubí. Při bouracích pracech musí být dbáno na uložení stávajících odpadních rozvodů, které nesmí být poškozeny.   Po provedení montážních prací, budou drážky zapraveny a chybějící keramický obklad doplněn. Výběr keramického obkladu zvolí investor.

Stávající umyvadla budou opatřena novými pákovými ovládacími bateriemi s napojením na teplou a pitnou vodu. Rovněž stávající výlevky budou opatřeny novými pákovými bateriemi.

V hygienických zařízeních pro chlapce budou vybourány tlakové ovládací armatury nad každým pisoárem a nahrazeny senzorovým ovládáním. Všechna senzorová ovládání musí být  napojena na přívod elektro. Nad pisoáry bude vybourána 1 řada keramického obkladu pro možnost instalace rozvodu elektro. Po instalaci a zapojení nového senzorového ovládání pisoárů budou stěny zapraveny.

Celkem bude v zájmové oblasti stravovací části instalováno :

2 	nové elektrické zásobníkové ohřívače pro umyvadla a výlevky, 2 x 2,2 kW =  4,4 kW

10 	nových umyvadlových pákových baterií – keramická umyvadla budou použita stávající

4 	nové senzorové ovládání pisoárů – keramické pisoáry budou použity stávající

2	nové pákové baterie pro výlevky – keramické výlevky budou použity stávající

Stávající vstupní dveře z hlavní chodby do všech hygienických zařízení dětí a do úklidových místností budou nahrazeny novými dveřními křídly. Zárubně budou opatřeny novým nátěrem.

> Bourací práce <

V jednotlivých hygienických zařízeních budou demontovány zařizovací předměty, vybourány obklady a dlažby. Budou provedeny bourací práce pro nové rozvody vodovodu a elektro.

Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Nové drážky budou provedeny(v potřebné míře) řezáním, vrtáním či frézováním, tak aby byl eliminován dopad na stávající k-ce.

- odborné odpojení a demontáž stávajících elektrických zásobníkových ohřívačů vody

- demontáž stávajících umyvadel a jejich uložení pro opětovné použití

- demontáž stávajících pisoárů a jejich uložení pro opětovné použití

- vybourání 2 řad keramických obkladů za umyvadly a v trase nových rozvodů vody

- vysekání drážky za umyvadly pro nové rozvody vody

- vybourání 1 řady keramických obkladů za pisoáry a v trase nových rozvodů elektro

- vysekání drážky za  pisoáry pro nové rozvody elektro

- vybourání opláštění stávajících stoupaček vody

- demontáž stávajících dveřních křídel do hygienických zařízení ze vstupní chodby

Rozsah bouracích prací a demontáží je naznačen ve výkresové dokumentaci.

> Nové řešení  <

Dispozice zůstávající zachovány. Některé zařizovací předměty budou demontovány, uloženy a ponechány pro zpětnou montáž. Po montáži rozvodů budou drážky zpětně zapraveny vč. nového obkladu. Pro přístup k nově osazeným uzávěrům, budou  osazená nová plastová kontrolní dvířka. Některé vnitřní dveře budou vyměněny. Stávající ocelové zárubně budou natřeny. V některých místnostech budou provedeny nové SDK falešné průvlaky nebo opláštění rozvodů( s odolností proti vlhkosti). Dotčené místnosti budou vymalovány.

Přesný rozsah prací je patrný z výkresové dokumentace.

Vodorovné k-ce :

V některých místnostech budou provedeny nové SDK falešné průvlaky nebo opláštění rozvodů( s odolností proti vlhkosti). Všechny místnosti budou po dokončení prací nově vymalovány.

Výplně otvorů

Některé vnitřní dveře budou vyměněny. Stávající ocelové zárubně budou natřeny.

Zděné konstrukce :

Zdivo nové bude složené z pórobetonových zdících tvárnic nebo sádrokartonu.

Povrchové úpravy konstrukcí:

Vnitřní prostory budou nově vymalovány. Stávající povrchy budou vyměněny v rámci rozsahu nových rozvodů vody a elektro - dle PD. Výšky obkladů jsou uvedeny na výkresech.

Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné  konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
Odborným posouzením bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemá za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných části stavby.

Přesný rozsah nových a bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace.

- instalace nových elektrických zásobníkových ohřívačů vody

- zpětná montáž stávajících umyvadel

- zpětná montáž stávajících pisoárů

- doplnění 2 řad keramických obkladů za umyvadly a v trase nových rozvodů vody

- zapravení drážky za umyvadly

- doplnění 1 řady keramických obkladů za pisoáry a v trase nových rozvodů elektro

- zapravení drážky za  pisoáry

- doplnění a zapravení části opláštění stávajících stoupaček vody

- opláštění nových rozvodů u stropu – falešné SDK průvlaky

- osazení montážních dvířek 300/300mm, v každém NP

- osazení nových dveřních křídel do hygienických zařízení ze vstupní chodby

- nový nátěr zárubní pro nová dveřní křídla

- výmalba hygienických zařízení a zájmových prostor

Rozsah stavebních a montážních prací je naznačen ve výkresové dokumentaci.

D.1.2 Technologické řešení

D.1.2.1 Technická zpráva

Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, základní popis procesu výroby, údaje o spotřebě energií, vody a jiných medií.

a) popis stávajícího stavu,

Rozvody vody jsou vedeny v plastovém potrubí z roku 2007. Páteřní rozvody pitné vody jsou vedeny v technickém suterénu. Stoupací rozvody jsou opláštěny zděnými šachtami v rozích místností. Vodorovné potrubí je zasekáno ve stěně. Příprava teplé vody je řešena pomocí bojlerů, umístěných v místech předsíně hygienických zařízení – vždy 1 bojler pro 2 hygienická zařízení nad sebou. Na výstupu z ohřívače je instalována mixážní baterie a k umyvadlům je pak přivedena pouze mixovaná voda. Jedno umyvadlo v každém hygienickém zařízení je napojeno také na pitnou vodu. Umyvadla jsou opatřena tlačnými ovládacími armaturami s omezenou dobou výtoku a s možností regulace výtokového množství vody.

V hygienických zařízeních pro chlapce jsou instalovány pisoáry s tlakovým ovládáním.

b) popis navrženého řešení,

Vnitřní rozvod vody

Pro přípravu teplé vody budou instalovány nové elektrické zásobníkové ohřívače, centralizované vždy pro všechna hygienická zařízení nad sebou.

Nově budou provedeny stoupací rozvody teplé vody a cirkulace.

Stávající rozvody pitné vody, vedené v souběhu s novými rozvody teplé vody budou nahrazeny novými rozvody. Ostatní rozvody pitné vody budou zachovány, pouze přepojeny na nové rozvody.

Páteřní rozvody teplé vody a cirkulace budou vedeny pod stropem 1.NP, ve falešném průvlaku z SDK. Stoupací větve pak přivedenou teplou vodu k zařizovacím předmětům – umyvadla, výlevky. V každém podlaží budou na odbočce pro umyvadla osazeny uzavírací ventily.

Napojení zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích bude řešeno novým rozvodem v drážce ve stěně.

Stávající umyvadla budou opatřena novými pákovými ovládacími bateriemi s napojením na teplou a pitnou vodu. Rovněž stávající výlevky budou opatřeny novými pákovými bateriemi.

Pro přípravu teplé vody pro hygienická zařízení v levé části učebnového pavilonu, bude ve stávající místnosti skladu v 1.NP, instalována sestava 2 stacionárních elektrických zásobníkových ohřívačů 200 l, jednotkový příkon 3,3 kW.  Systém bude doplněn cirkulačním okruhem. Každý zásobníkový ohřívač bude napojen na pitnou vodu, opatřenou na přívodu uzávěrem, zpětnou klapkou, expanzomatem 10 l a pojistným ventilem. Cirkulační okruh bude osazen uzávěrem, mechanickým filtrem, zpětnou klapkou a cirkulačním čerpadlem.

Pro přípravu teplé vody pro hygienická zařízení v pravé části učebnového pavilonu, bude ve stávající místnosti skladu v 1.NP, instalována sestava 2 stacionárních elektrických zásobníkových ohřívačů 200 l, jednotkový příkon 3,3 kW.  Systém bude doplněn cirkulačním okruhem. Každý zásobníkový ohřívač bude napojen na pitnou vodu, opatřenou na přívodu uzávěrem, zpětnou klapkou, expanzomatem 10 l a pojistným ventilem. Cirkulační okruh bude osazen uzávěrem, mechanickým filtrem, zpětnou klapkou a cirkulačním čerpadlem.

Pro přípravu teplé vody pro hygienická zařízení dětí a výlevky pro úklid v obou podlažích stravovací části, bude instalován nový elektrický zásobníkový ohřívač 120 l, příkon 2,2 kW. Zásobníkový ohřívač bude napojen na pitnou vodu, opatřenou na přívodu uzávěrem, zpětnou klapkou, expanzomatem 5 l a pojistným ventilem.

Stávající zásobníkový ohřívač vody v hygienickém zařízení pro personál ve 2.NP stravovací části bude nahrazen novým, se stejným objemem – 80 l, příkon 2,2 kW.

V hygienických zařízeních pro chlapce budou vybourány tlakové ovládací armatury nad každým pisoárem a nahrazeny senzorovým ovládáním.

Rozvody vody - materiálové provedení :

- Nové potrubí – PV, CV, TV – materiál >>  plastové vícevrstvé potrubí s AL vložkou, např. UPONOR, HERZ, apod., o součiniteli teplotní délkové roztažnosti max.  =0,025 (požadavek na nesvařovaný typ potrubí)

Vnitřní trasy budou provedeny z plastového vícevrstvého potrubí, o součiniteli teplotní délkové roztažnosti  =0,025. Při použití potrubí se součinitelem tepelné roztažnosti max. =0,025, jsou minimalizovány kompenzační prvky na potrubí.

V případě použití potrubí s vyšším součinitelem tepelné roztažnosti, NUTNO přepočítat potřebu kompenzačních prvků na potrubí.

Výpočet vnitřních vodovodů byl překontrolován výpočtovou pomůckou z ČVUT Praha a dále montážním předpisem výrobce materiálu. Pro dodávku a montáž jsou směrné technické  podmínky výrobce.

Z požárně bezpečnostních důvodů bude nové potrubí v 1.NP izolováno návlekovou izolací ROCKWOOL PIPO, nebo PIPO Al, v tl. 20 mm. Tato izolace při požáru nevylučuje toxické plyny a může být umisťována do požárních únikových cest. Není vyloučeno použití jiného materiálu se stejnými vlastnostmi a se stupněm hořlavosti A, B (např. URSA RS1, nebo RS1/Alu).

Stoupací potrubí bude v plné míře izolováno návlekovou tepelnou izolací tl. 10mm(PV) a 20mm(C, TV). Armatury nebudou izolovány z důvodu zajištění přístupnosti k ovládání a případným opravám.

Potrubí bude řádně uchyceno pevnými instalačními objímkami.

Po montáži potrubí, bude provedeno vodivé a ochranné pospojování veškerých trubních rozvodů dosažitelných rukou. Ochranný vodič, bude připojen do rozváděče  k ochr. pospojování nebo na patu domovního bleskosvodu.

Rozvod pitné vody je dimenzován pro dispoziční přetlak v místě napojení 0,4 MPa.

Po ukončení stavebně montážních prací bude zhotovitelem provedena pevnostní a tlaková zkouška a dezinfekce rozvodů vody.

Při dokončení stavby předloží dodavatel stavebních a montážních prací protokoly o tlakových zkouškách a dezinfekci rozvodů potrubí.

Nové rozvody v 1.NP budou uloženy v pozinkovaných samostatných žlábech pro potrubí  PPR (případně plechových žlabech) zavěšeno na táhlech, kotvení do stropu každé cca 2m (dle montážního předpisu výrobce).

Vytápění

Stávající. Neřeší se.

Větrání

Stávající. Neřeší se.

Elektroinstalace

Samostatná část projektu řeší novou elektroinstalaci pro napojení nových elektrických zásobníkových ohřívačů, cirkulačních čerpadel a senzorového ovládání pisoárů.

Stávající elektroinstalace školy bude zachována.

Vnitřní rozvod kanalizace

Stávající. Neřeší se.

D.2 Základní stavebně konstrukční řešení

D.2.1 Technická zpráva
Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce; podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.

Stávající. Neřeší se.

D.2.2 Základní statický výpočet
Údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

Stávající. Neřeší se.

D.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu5).

Stávající. Neřeší se.

Přerov – září 2025		   			Vypracoval : Lucie Masaříková

Vít Vetešník